**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за ноябрь 2019 г.**

| **Показатели** | Норма  СанПиН\* | **ЦВС** | | **ЮВС-2** | | **ВВС** | | **п. им. А. Космо-**  **демьянского** | **п. Прибрежный** | | **п. Чкаловск** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **27** | **9** | **34** | **9** | **30** | **17** | **5,5** | **22** | **12** | **42** | **7** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **1,45** | **<0,58** | **2,40** | **0,59** | **0,58** | **0,59** | **<0,58** | **2,03** | **<0,58** | **2,51** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **8,0** | **4,2** | **8,7** | **4,3** | **5,3** | **4,3** | **-** | **3,5** | **3,1** | **2,5** | **2,4** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,14** | **-** | **0,13** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,**  **мг/дм3** | **0,30** | **0,37** | **<0,10** | **0,42** | **<0,10** | **1,21** | **0,29** | **<0,10** | **1,3** | **0,17** | **1,66** | **0,13** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **-** | **0,01** | **0,09** | **0,01** | **0,227** | **0,01** | **-** | **0,14** | **0,09** | **0,11** | **0,07** |
| **Хлороформ,**  **мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,042** | **-** | **0,060** | **-** | **0,047** | **-** | **-** | **-** | **-** | **<0,0015** |
| **Жесткость,**  **град.** | **7,0** | **3,1** | **4,2** | **5,0** | **5,0** | **4,7** | **4,7** | **-** | **6,5** | **5,9** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,35** | **7,40** | **7,94** | **7,58** | **7,39** | **7,72** | **7,7** | **7,10** | **7,25** | **-** | **-** |
| **ОМЧ**  **КОЕ/ см3** | **50** | **18** | **0** | **18** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/**  **ТКБ**  **КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **136,8/**  **136,8** | **Не обн./**  **не обн.** | **40,6/**  **40,6** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**