**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за июль 2019 г.**

| **Показатели** | Норма СанПиН\* | **ЦВС** | **ЮВС-2** | **ВВС** | **п. им. А. Космо-****демьянского** | **п. Прибрежный** | **п. Чкаловск** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **31** | **10** | **36** | **11** | **31** | **19** | **6,2** | **20** | **13** | **33** | **8** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **2,10** | **<0,58** | **4,60** | **<0,58** | **0,79** | **<0,58** | **<0,58** | **1,42** | **<0,58** | **2,30** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **8,7** | **4,6** | **10,0** | **4,7** | **5,9** | **4,4** | **-** | **3,5** | **3,2** | **2,4** | **2,0** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,20** | **-** | **0,24** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,****мг/дм3** | **0,30** | **0,39** | **0,10** | **0,38** | **0,10** | **0,99** | **0,28** | **<0,10** | **1,16** | **0,14** | **1,67** | **0,13** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **-** | **0,01** | **-** | **0,01** | **0,228** | **0,02** | **-** | **0,15** | **0,06** | **0,08** | **0,07** |
| **Хлороформ,****мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,096** | **-** | **0,116** | **-** | **0,094** | **-** | **-** | **-** | **-** | **<0,0015** |
| **Жесткость,****град.** | **7,0** | **3,3** | **3,9** | **4,4** | **4,4** | **4,7** | **4,7** | **-** | **6,8** | **6,7** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,71** | **7,59** | **7,88** | **7,64** | **7,66** | **7,63** | **7,5** | **7,10** | **7,10** | **-** | **-** |
| **ОМЧ****КОЕ/ см3** | **50** | **132** | **0** | **145** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/****ТКБ****КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **71,4/****71,4** | **Не обн./****не обн.** | **22,9/****22,9** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**