**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за апрель 2019 г.**

| **Показатели** | Норма  СанПиН\* | **ЦВС** | | **ЮВС-2** | | **ВВС** | | **п. им. А. Космо-**  **демьянского** | **п. Прибрежный** | | **п. Чкаловск** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **27** | **10** | **34** | **11** | **29** | **18** | **6** | **19** | **12** | **7** | **7** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **2,41** | **<0,58** | **2,83** | **<0,58** | **0,83** | **<0,58** | **<0,58** | **1,50** | **<0,58** | **2,80** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **8,1** | **4,3** | **9,2** | **4,4** | **5,6** | **4,5** | **-** | **3,5** | **2,6** | **1,6** | **1,6** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,15** | **-** | **0,19** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,**  **мг/дм3** | **0,30** | **0,39** | **<0,10** | **0,68** | **<0,10** | **0,94** | **0,25** | **<0,10** | **1,11** | **0,11** | **1,67** | **0,16** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **-** | **0,01** | **-** | **0,02** | **0,275** | **0,03** | **-** | **0,09** | **0,04** | **0,13** | **0,09** |
| **Хлороформ,**  **мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,068** | **-** | **0,075** | **-** | **0,067** | **-** | **-** | **-** | **-** | **<0,0015** |
| **Жесткость,**  **град.** | **7,0** | **3,4** | **4,2** | **4,9** | **4,9** | **4,8** | **4,8** | **-** | **6,6** | **6,5** | **5,7** | **5,4** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,91** | **7,45** | **8,11** | **7,52** | **7,66** | **7,66** | **-** | **7,20** | **7,30** | **7,36** | **7,32** |
| **ОМЧ**  **КОЕ/ см3** | **50** | **20** | **0** | **25,4** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/**  **ТКБ**  **КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **117,0/**  **117,0** | **Не обн./**  **не обн.** | **14,6/**  **14,6** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**