**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за октябрь 2019 г.**

| **Показатели** | Норма  СанПиН\* | **ЦВС** | | **ЮВС-2** | | **ВВС** | | **п. им. А. Космо-**  **демьянского** | **п. Прибрежный** | | **п. Чкаловск** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **29** | **8** | **34** | **9** | **34** | **18** | **6** | **22** | **13** | **29** | **8** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **2,62** | **<0,58** | **3,00** | **<0,58** | **0,91** | **0,59** | **<0,58** | **1,72** | **<0,58** | **4,1** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **8,4** | **4,2** | **8,2** | **4,2** | **5,71** | **4,1** | **-** | **3,3** | **2,9** | **2,5** | **1,6** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,13** | **-** | **0,10** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,**  **мг/дм3** | **0,30** | **0,40** | **<0,10** | **0,62** | **<0,10** | **1,12** | **0,29** | **<0,04** | **1,28** | **0,20** | **1,65** | **0,12** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **-** | **<0,01** | **0,09** | **<0,01** | **0,255** | **0,02** | **-** | **0,14** | **0,09** | **0,09** | **0,08** |
| **Хлороформ,**  **мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,060** | **-** | **0,076** | **-** | **0,102** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,021** |
| **Жесткость,**  **град.** | **7,0** | **2,9** | **4,3** | **4,9** | **4,9** | **4,6** | **4,6** | **-** | **6,6** | **6,1** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,35** | **7,48** | **7,90** | **7,52** | **7,42** | **7,66** | **-** | **7,25** | **7,31** | **-** | **-** |
| **ОМЧ**  **КОЕ/ см3** | **50** | **104** | **0** | **51** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/**  **ТКБ**  **КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **860,9/**  **860,9** | **Не обн./**  **не обн.** | **32,0/**  **32,0** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**