**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за сентябрь 2019 г.**

| **Показатели** | Норма  СанПиН\* | **ЦВС** | | **ЮВС-2** | | **ВВС** | | **п. им. А. Космо-**  **демьянского** | **п. Прибрежный** | | **п. Чкаловск** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **28** | **9** | **31** | **10** | **34** | **18** | **6** | **23** | **13** | **20** | **8** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **2,7** | **<0,58** | **2,94** | **<0,58** | **0,77** | **<0,58** | **<0,58** | **1,70** | **<0,58** | **2,70** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **8,2** | **4,5** | **8,7** | **4,6** | **5,5** | **4,3** | **-** | **3,3** | **3,0** | **1,8** | **1,9** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,13** | **-** | **0,15** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,**  **мг/дм3** | **0,30** | **0,32** | **0,10** | **0,45** | **0,10** | **1,07** | **0,29** | **0,041** | **1,14** | **0,20** | **1,66** | **0,10** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **0,15** | **0,01** | **0,08** | **0,01** | **0,224** | **0,02** | **-** | **0,14** | **0,09** | **0,11** | **0,08** |
| **Хлороформ,**  **мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,097** | **-** | **0,149** | **-** | **0,072** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,0025** |
| **Жесткость,**  **град.** | **7,0** | **2,9** | **3,7** | **4,5** | **4,7** | **4,7** | **4,7** | **-** | **6,4** | **5,6** | **5,2** | **5,0** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,37** | **7,45** | **7,95** | **7,59** | **7,41** | **7,61** | **-** | **7,06** | **7,40** | **7,38** | **7,42** |
| **ОМЧ**  **КОЕ/ см3** | **50** | **144** | **0** | **166** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/**  **ТКБ**  **КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **180,0/**  **180,0** | **Не обн./**  **не обн.** | **38,1/**  **38,1** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**