**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за январь 2019 г.**

| **Показатели** | Норма  СанПиН\* | **ЦВС** | | **ЮВС-2** | | **ВВС** | | **п. им. А. Космо-**  **демьянского** | **п. Прибрежный** | | **п. Чкаловск** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **29** | **9** | **39** | **10** | **32** | **19** | **4,4** | **16** | **11** | **24** | **8** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **2,50** | **<0,58** | **2,90** | **0,68** | **0,63** | **0,63** | **<0,58** | **1,85** | **0,60** | **3,95** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **8,0** | **4,3** | **9,3** | **4,3** | **6,1** | **4,6** | **-** | **3,1** | **3,1** | **2,7** | **2,3** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,20** | **-** | **0,20** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,**  **мг/дм3** | **0,30** | **0,43** | **<0,10** | **0,52** | **0,11** | **0,91** | **0,29** | **<0,04** | **1,07** | **0,15** | **1,83** | **0,21** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **0,09** | **<0,01** | **0,10** | **0,02** | **0,230** | **0,02** | **-** | **0,11** | **0,08** | **0,11** | **0,08** |
| **Хлороформ,**  **мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,097** | **-** | **0,100** | **-** | **0,095** | **-** | **-** | **-** | **-** | **<0,0015** |
| **Жесткость,**  **град.** | **7,0** | **3,2** | **4,9** | **5,5** | **5,4** | **4,9** | **4,9** | **-** | **6,8** | **6,8** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,29** | **7,35** | **7,94** | **7,58** | **7,87** | **7,70** |  | **7,04** | **7,52** | **-** | **-** |
| **ОМЧ**  **КОЕ/ см3** | **50** | **12** | **0** | **26** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/**  **ТКБ**  **КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **68,5/**  **68,5** | **Не обн./**  **не обн.** | **43,0/**  **43,0** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**