**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за июль 2020 г.**

| **Показатели** | Норма СанПиН\* | **ЦВС** | **ЮВС-2** | **ВВС** | **п. им. А. Космо-****демьянского** | **п. Прибрежный** | **п. Чкаловск** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **28** | **7** | **36** | **8** | **31** | **12** | **5** | **23** | **16** | **40** | **7** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **2,18** | **<0,58** | **2,26** | **<0,58** | **1,22** | **<0,58** | **<0,58** | **0,74** | **<0,58** | **1,31** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **8,3** | **4,5** | **8,9** | **4,6** | **5,0** | **4,0** | **-** | **3,8** | **2,8** | **2,4** | **1,7** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,17** | **-** | **0,16** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,****мг/дм3** | **0,30** | **0,34** | **<0,10** | **0,36** | **<0,10** | **1,22** | **0,13** | **<0,04** | **0,72** | **0,18** | **1,58** | **0,18** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **0,15** | **0,010** | **0,12** | **0,020** | **0,263** | **0,027** | **-** | **0,16** | **0,08** | **0,13** | **0,08** |
| **Хлороформ,****мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,077** | **-** | **0,081** | **-** | **0,056** | **-** | **-** | **-** | **-** | **<0,0015** |
| **Жесткость,****град.** | **7,0** | **3,2** | **4,1** | **4,8** | **4,7** | **4,8** | **4,8** | **-** | **6,0** | **6,0** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,55** | **7,31** | **7,83** | **7,39** | **7,49** | **7,66** | **-** | **7,26** | **7,28** | **-** | **-** |
| **ОМЧ****КОЕ/ см3** | **50** | **98** | **0** | **95** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/****ТКБ****КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **145,5/****145,5** | **Не обн./****не обн.** | **96,4/****96,4** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**