**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за июнь 2020 г.**

| **Показатели** | Норма  СанПиН\* | **ЦВС** | | **ЮВС-2** | | **ВВС** | | **п. им. А. Космо-**  **демьянского** | **п. Прибрежный** | | **п. Чкаловск** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **25** | **10** | **32** | **10** | **27** | **12** | **5** | **21** | **13** | **33** | **8** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **2,67** | **<0,58** | **2,58** | **<0,58** | **0,97** | **0,58** | **<0,58** | **1,51** | **<0,58** | **1,69** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **8,8** | **4,6** | **8,9** | **4,8** | **5,1** | **3,7** | **-** | **2,9** | **2,5** | **2,6** | **1,5** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,18** | **-** | **0,21** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,**  **мг/дм3** | **0,30** | **0,45** | **<0,10** | **0,33** | **<0,10** | **1,26** | **0,13** | **<0,10** | **0,89** | **0,17** | **1,53** | **0,15** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **-** | **0,010** | **-** | **<0,010** | **0,264** | **0,04** | **-** | **0,11** | **0,07** | **0,09** | **0,05** |
| **Хлороформ,**  **мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,082** | **-** | **0,079** | **-** | **0,058** | **-** | **-** | **-** | **-** | **<0,0015** |
| **Жесткость,**  **град.** | **7,0** | **3,5** | **4,4** | **4,9** | **5,0** | **4,6** | **4,6** | **-** | **6,0** | **6,0** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,53** | **7,62** | **8,13** | **7,62** | **7,46** | **7,82** | **-** | **7,20** | **7,26** | **-** | **-** |
| **ОМЧ**  **КОЕ/ см3** | **50** | **27** | **0** | **25** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/**  **ТКБ**  **КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **124,1/**  **124,1** | **Не обн./**  **не обн.** | **99,0/**  **99,0** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**