**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за апрель 2020 г.**

| **Показатели** | Норма  СанПиН\* | **ЦВС** | | **ЮВС-2** | | **ВВС** | | **п. им. А. Космо-**  **демьянского** | **п. Прибрежный** | | **п. Чкаловск** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **29** | **11** | **42** | **12** | **26** | **16** | **6** | **19** | **8** | **24** | **8** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **2,35** | **<0,58** | **2,01** | **<0,58** | **1,44** | **<0,58** | **<0,58** | **1,26** | **<0,58** | **1,51** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **8,8** | **4,8** | **9,3** | **4,8** | **5,2** | **4,4** | **-** | **3,0** | **2,0** | **2,3** | **1,4** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,19** | **0,04** | **0,19** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,**  **мг/дм3** | **0,30** | **0,36** | **0,10** | **0,63** | **0,10** | **1,39** | **0,28** | **0,087** | **1,07** | **0,10** | **1,56** | **0,16** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **0,08** | **0,02** | **0,08** | **0,01** | **0,188** | **0,05** | **-** | **0,11** | **0,07** | **0,10** | **0,07** |
| **Хлороформ,**  **мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,085** | **-** | **0,065** | **-** | **0,059** | **-** | **-** | **-** | **-** | **<0,0015** |
| **Жесткость,**  **град.** | **7,0** | **3,2** | **4,4** | **4,8** | **4,9** | **4,7** | **4,7** | **-** | **5,7** | **5,5** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,74** | **7,67** | **8,34** | **7,71** | **7,37** | **7,74** | **-** | **7,31** | **7,67** | **-** | **-** |
| **ОМЧ**  **КОЕ/ см3** | **50** | **18** | **0** | **19** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/**  **ТКБ**  **КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **46/**  **46** | **Не обн./**  **не обн.** | **22/**  **22** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**