**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за октябрь 2020 г.**

| **Показатели** | **Норма** **СанПиН**\* | **ЦВС** | **ЮВС-2** | **ВВС** | **п. им. А. Космо-****демьянского** | **п. Прибрежный** | **п. Чкаловск** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **31** | **8** | **35** | **8** | **33** | **11** | **7,5** | **22** | **12** | **38** | **10** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **2,39** | **<0,58** | **2,38** | **<0,58** | **0,74** | **<0,58** | **<0,58** | **0,93** | **<0,58** | **1,70** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **8,4** | **4,5** | **8,7** | **4,6** | **5,5** | **4,2** | **-** | **3,86** | **3,30** | **1,98** | **1,6** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **<0,04** | **0,27** | **<0,04** | **0,22** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,****мг/дм3** | **0,30** | **0,40** | **<0,10** | **0,38** | **<0,10** | **1,37** | **0,12** | **<0,10** | **0,72** | **0,17** | **1,51** | **0,17** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **0,10** | **<0,010** | **-** | **0,010** | **0,26** | **0,02** | **-** | **0,16** | **0,07** | **0,085** | **0,066** |
| **Хлороформ,****мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,090** | **-** | **0,086** | **-** | **0,087** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,043** |
| **Жесткость,****град.** | **7,0** | **3,4** | **4,0** | **5,0** | **4,9** | **5,0** | **4,9** | **-** | **6,0** | **6,0** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,58** | **7,51** | **8,00** | **7,51** | **7,35** | **7,58** | **-** | **7,30** | **7,29** | **-** | **-** |
| **ОМЧ****КОЕ/ см3** | **50** | **137** | **0** | **48** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/****ТКБ****КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **185/****185** | **Не обн./****не обн.** | **31/****31** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**