**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за август 2020 г.**

| **Показатели** | Норма  СанПиН\* | **ЦВС** | | **ЮВС-2** | | **ВВС** | | **п. им. А. Космо-**  **демьянского** | **п. Прибрежный** | | **п. Чкаловск** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **31** | **8** | **41** | **7** | **33** | **11** | **9** | **25** | **13** | **25** | **8** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **2,75** | **<0,58** | **2,54** | **<0,58** | **0,61** | **<0,58** | **<0,58** | **1,69** | **<0,58** | **1,60** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **9,1** | **4,6** | **10,0** | **4,6** | **5,2** | **3,9** | **-** | **4,2** | **3,4** | **2,1** | **1,9** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,18** | **-** | **0,17** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,**  **мг/дм3** | **0,30** | **0,47** | **<0,10** | **0,49** | **<0,10** | **1,23** | **0,11** | **<0,04** | **0,82** | **0,17** | **1,6** | **0,14** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **0,013** | **<0,010** | **-** | **0,010** | **0,260** | **0,018** | **-** | **0,15** | **0,07** | **0,10** | **0,08** |
| **Хлороформ,**  **мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,082** | **-** | **0,079** | **-** | **0,063** | **-** | **-** | **-** | **-** | **<0,0015** |
| **Жесткость,**  **град.** | **7,0** | **3,1** | **4,4** | **5,1** | **4,6** | **5,2** | **4,8** | **-** | **6,6** | **6,5** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,64** | **7,47** | **7,87** | **7,65** | **7,42** | **7,73** | **-** | **7,30** | **7,32** | **-** | **-** |
| **ОМЧ**  **КОЕ/ см3** | **50** | **128** | **0** | **126** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/**  **ТКБ**  **КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **171,5/**  **171,5** | **Не обн./**  **не обн.** | **48,7/**  **48,7** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**