**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за январь 2020 г.**

| **Показатели** | Норма СанПиН\* | **ЦВС** | **ЮВС-2** | **ВВС** | **п. им. А. Космо-****демьянского** | **п. Прибрежный** | **п. Чкаловск** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **32** | **12** | **42** | **14** | **30** | **19** | **5** | **27** | **14** | **27** | **10** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **1,17** | **<0,58** | **2,13** | **0,59** | **0,78** | **0,61** | **<0,58** | **1,59** | **<0,58** | **1,60** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **7,9** | **4,5** | **9,1** | **4,5** | **5,49** | **4,4** | **-** | **3,1** | **2,9** | **2,6** | **1,7** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,17** | **-** | **0,16** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,****мг/дм3** | **0,30** | **0,35** | **0,10** | **0,52** | **0,10** | **1,32** | **0,28** | **<0,10** | **1,41** | **0,15** | **1,80** | **0,11** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **0,07** | **0,02** | **0,08** | **0,01** | **0,223** | **0,03** | **-** | **0,14** | **0,09** | **0,11** | **0,08** |
| **Хлороформ,****мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,050** | **-** | **0,049** | **-** | **0,065** | **-** | **-** | **-** | **-** | **<0,0015** |
| **Жесткость,****град.** | **7,0** | **3,5** | **4,3** | **5,3** | **5,3** | **4,7** | **4,7** | **-** | **6,6** | **5,3** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,55** | **7,56** | **8,04** | **7,72** | **7,30** | **7,73** | **7,4** | **7,30** | **7,23** | **-** | **-** |
| **ОМЧ****КОЕ/ см3** | **50** | **11,6** | **0** | **14** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/****ТКБ****КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **39,5/****39,5** | **Не обн./****не обн.** | **20,7/****20,7** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**