**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за декабрь 2019 г.**

| **Показатели** | Норма СанПиН\* | **ЦВС** | **ЮВС-2** | **ВВС** | **п. им. А. Космо-****демьянского** | **п. Прибрежный** | **п. Чкаловск** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **27** | **11** | **35** | **12** | **33** | **19** | **5** | **23** | **13** | **22** | **9** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **1,15** | **<0,58** | **3,14** | **<0,58** | **0,79** | **<0,58** | **<0,58** | **1,62** | **<0,58** | **0,77** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **8,2** | **4,4** | **8,6** | **4,6** | **5,5** | **4,4** | **-** | **3,2** | **2,7** | **1,8** | **1,4** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,15** | **-** | **0,17** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,****мг/дм3** | **0,30** | **0,32** | **<0,10** | **0,41** | **0,15** | **1,32** | **0,29** | **<0,10** | **1,31** | **0,13** | **1,67** | **0,13** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **-** | **0,02** | **-** | **0,02** | **0,228** | **0,01** | **-** | **0,15** | **0,09** | **0,12** | **0,08** |
| **Хлороформ,****мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,065** | **-** | **0,063** | **-** | **0,067** | **-** | **-** | **-** | **-** | **<0,0015** |
| **Жесткость,****град.** | **7,0** | **3,2** | **4,4** | **5,3** | **5,1** | **4,8** | **4,8** | **-** | **6,9** | **6,1** | **5,2** | **5,2** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,39** | **7,43** | **7,92** | **7,59** | **7,33** | **7,69** | **7,70** | **7,00** | **7,15** | **7,19** | **7,32** |
| **ОМЧ****КОЕ/ см3** | **50** | **22** | **0** | **16** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/****ТКБ****КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **72,3/****72,3** | **Не обн./****не обн.** | **19,7/****19,7** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**