**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за март 2020 г.**

| **Показатели** | Норма СанПиН\* | **ЦВС** | **ЮВС-2** | **ВВС** | **п. им. А. Космо-****демьянского** | **п. Прибрежный** | **п. Чкаловск** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **38** | **13** | **50** | **15** | **28** | **18** | **7** | **17** | **13** | **27** | **9** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **2,45** | **<0,58** | **2,00** | **<0,58** | **1,19** | **<0,58** | **<0,58** | **2,41** | **<0,58** | **0,98** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **8,9** | **4,5** | **4,9** | **4,7** | **5,3** | **4,1** | **-** | **3,0** | **2,2** | **2,1** | **2,0** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,16** | **-** | **0,18** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,****мг/дм3** | **0,30** | **0,54** | **0,10** | **0,76** | **0,10** | **1,42** | **0,29** | **0,10** | **1,27** | **0,10** | **1,54** | **0,16** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **0,09** | **0,01** | **-** | **0,01** | **0,18** | **0,01** | **-** | **0,12** | **0,09** | **0,08** | **0,07** |
| **Хлороформ,****мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,091** | **-** | **0,071** | **-** | **0,065** | **-** | **-** | **-** | **-** | **<0,0015** |
| **Жесткость,****град.** | **7,0** | **3,1** | **4,2** | **4,9** | **4,9** | **4,8** | **4,8** | **-** | **6,6** | **6,6** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,81** | **7,59** | **7,99** | **7,71** | **7,20** | **7,70** | **-** | **7,34** | **7,40** | **-** | **-** |
| **ОМЧ****КОЕ/ см3** | **50** | **17** |  | **98** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/****ТКБ****КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **28/****28** | **Не обн./****не обн.** | **43/****43** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**