**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за май 2020 г.**

| **Показатели** | Норма СанПиН\* | **ЦВС** | **ЮВС-2** | **ВВС** | **п. им. А. Космо-****демьянского** | **п. Прибрежный** | **п. Чкаловск** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **27** | **9** | **33** | **9** | **27** | **14** | **6** | **13** | **7** | **20** | **9** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **2,91** | **<0,58** | **2,10** | **<0,58** | **1,30** | **<0,58** | **<0,58** | **1,72** | **<0,58** | **2,71** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **8,5** | **4,4** | **8,8** | **4,6** | **4,9** | **4,0** | **-** | **2,9** | **2,4** | **2,2** | **1,6** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,17** | **-** | **0,19** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,****мг/дм3** | **0,30** | **0,37** | **0,10** | **0,49** | **0,10** | **1,38** | **0,15** | **0,088** | **0,83** | **0,13** | **1,60** | **0,18** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **-** | **0,01** | **-** | **0,01** | **0,231** | **0,04** | **-** | **0,10** | **0,06** | **0,11** | **0,08** |
| **Хлороформ,****мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,088** | **-** | **0,068** | **-** | **0,065** | **-** | **-** | **-** | **-** | **<0,0015** |
| **Жесткость,****град.** | **7,0** | **3,4** | **4,4** | **5,0** | **5,1** | **4,7** | **4,8** | **-** | **5,7** | **5,6** | **4,8** | **5,0** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,76** | **7,85** | **8,21** | **7,89** | **7,50** | **7,74** | **-** | **7,20** | **7,19** | **7,41** | **7,39** |
| **ОМЧ****КОЕ/ см3** | **50** | **20** | **0** | **19** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/****ТКБ****КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **79,6/****79,6** | **Не обн./****не обн.** | **48,7/****48,7** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** | **Не обн./****не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**