**Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях** **г. Калининграда**

**за декабрь 2020 г.**

| **Показатели** | **Норма**  **СанПиН**\* | **ЦВС** | | **ЮВС-2** | | **ВВС** | | **мкр. им. А. Космо-**  **демьянского** | **мкр. Прибрежный** | | **мкр. Чкаловск** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Очи-щенная вода\*\*** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** | **Исход-ная вода** | **Очи-щенная вода** |
| **Цветность, град.** | **20** | **30** | **9** | **35** | **10** | **33** | **13** | **6,6** | **16** | **8** | **30** | **6** |
| **Мутность, мг/дм3** | **1,50** | **1,56** | **<0,58** | **1,77** | **<0,58** | **0,61** | **<0,58** | **<0,58** | **2,52** | **<0,58** | **1,36** | **<0,58** |
| **Окисляемость, мгО2/ дм3** | **5,0** | **7,7** | **4,4** | **8,2** | **4,5** | **5,2** | **4,0** | **-** | **2,68** | **2,1** | **3,3** | **3,0** |
| **Остат. алюминий, мг/дм3** | **0,50** | **-** | **0,22** | **-** | **0,22** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Железо,**  **мг/дм3** | **0,30** | **0,40** | **<0,10** | **0,31** | **<0,10** | **1,43** | **0,11** | **<0,10** | **0,96** | **0,11** | **1,49** | **0,18** |
| **Марганец, мг/дм3** | **0,10** | **-** | **0,010** | **-** | **0,010** | **0,23** | **0,02** | **-** | **0,14** | **0,05** | **0,097** | **0,076** |
| **Хлороформ,**  **мг/дм3** | **0,20** | **-** | **0,14** | **-** | **0,104** | **-** | **0,13** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,017** |
| **Жесткость,**  **град.** | **7,0** | **3,2** | **4,5** | **5,3** | **5,2** | **4,9** | **4,8** | **-** | **6,9** | **6,8** | **-** | **-** |
| **рН, ед. рН** | **6,0-9,0** | **7,51** | **7,59** | **8,04** | **7,70** | **7,64** | **7,77** | **7,3** | **7,18** | **7,19** | **-** | **-** |
| **ОМЧ**  **КОЕ/ см3** | **50** | **18** | **0** | **15** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ОКБ/**  **ТКБ**  **КОЕ/100 см3** | **Отсутствие/Отсутствие** | **87/**  **87** | **Не обн./**  **не обн.** | **15/**  **15** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** | **Не обн./**  **не обн.** |

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**

**\*- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».**

**\*\*- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»).**